西区分院住院大楼2楼2间

负压病房净化空调系统维修保养

技

术

服

务

要

求

为确保西区分院住院大楼2楼2间负压病房净化系统设备始终处于良好的运行状态，洁净室的七大洁净指标（洁净度、压差、温度、湿度、噪声、照度、菌落数）符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准，结合我院具体情况，做如下维保技术要求：

- 参考依据：

- GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

- GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》

- GB50019-2015 《采暖通风与空气调节设计规范》

- GB15982-2012《医院消毒卫生标准》

- WS/T 367-2012《医疗机构消毒技术规范》

- 要求维保单位资质和上岗人员证件

1、具有独立承担民事责任的能力

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6、法律、行政法规规定的其他条件

7、根据采购项目提出的特殊资格条件：

7.1、具有省级洁净工程专业承包企业能力评定证书或省级洁净工程专业承包企业能力认证证书

7.2、具有省级集中空调通风系统专业清洗机构C级证书或省级集中空调通风系统清洗资质等级证书

7.3、同时需具有洁净工程师证和电工证资质证书各2人以上

7.4、具有医院洁净手术室和负压病房的维保服务1家医院以上并且服务时间一年以上的经验。

- 技术服务设备内容

2套净化空气处理机组，空调冷热源主机，净化空气处理机控制系统，加湿器，洁净配套设备，空气消毒设备，强弱电系统，负压病房自动门及洁净区结构装饰，空调管路及给排水系统等内容。

空调机组的品牌、数量、技术参数明细如下：

| 序号 | 品牌 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清华同方 | # 风量1500CMH,制冷15KW,制热量6KW，加湿量5kg/h | 套 | 1 | AHU-1 |
| 2 | 清华同方 | # 风量1500CMH,制冷15KW,制热量6KW，加湿量5kg/h | 套 | 1 | AHU-2 |

四、服务要求

（一）乙方必须派遣到至少一名具有洁净工程师证和电工证书、有一定经验和技术水平的技术人员常驻达州，24小时响应甲方对该项目的技术服务需求。

（二）乙方对甲方的净化空调系统进行技术服务。乙方负责甲方机房空调的正常使用，净化空调系统安全的运行。对负压病房的洁净度、压差梯度、风速、温湿度、照度、噪声进行定时监控及定时检测。

（三）在合同期内，空调机所有零部件如压缩机、控制器、接口板、风机、风扇、膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、过流保护器、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、加湿器、漏水报警器、上水阀等系统设备进行巡检、调试、检查等专业技术服务。确保设备正常运行。

五、乙方为甲方洁净空调设备提供技术服务项目。

（一）培训与指导

针对负压病房的设计使用特性，制定《负压病房管理操作指南》，免费对负压病房的管理者进行管理及操作培训。特别对使用负压病房的护士长进行针对性的应急处理知识的培训与指导。

- 24小时响应服务需求

乙方是专业设计建造医院洁净空调系统和手术室维保技术服务的单位，配备有专业的洁净工程师和自动控制工程师及电工技术人员。指派一名具有洁净技术资格证书和电工证书的专业技术人员常驻达州，24小时响应甲方该项目随时发生的应急需求服务。

- 设备系统日常性维护保养服务

乙方维保设备，挂乙方专用统一的设备维护标识及运行状态巡检登记牌。每次巡检需登记记录。

- 每月一次服务项目

1）负压病房洁净空调系统开机运行一次，每次2小时检测以下内容

①、控制系统：

a、检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

b、对各个控制模块每月检查，特别是按键灵敏度。检查各控制模块上电器元件好坏，特别是电容有无鼓包现象，对出现问题的模块提前书面告知甲方。

c、核对调校控制面板上时间显示，保证时间的准确性。

d、中央控制面板相关强弱电方面的维护维修工作。

②、加湿器：

a、检查蒸汽加湿盘是否结垢，如结垢需拆下进行清洗；

b、检查加湿器接线是否松动，

c、检验供排水管和补水阀是否有损伤痕迹。

③、外部冷凝器和干冷器（如果安装）：

a、检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。

b、风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。

c、检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。

d、检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。

④、蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

a、风机组件：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承有无移动现象，如果移动超标，就要更换轴承。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm；电机支架有无变形。分机叶轮有无异物，转动是否顺畅，与轴的连接是否紧固。

b、电加热器：检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。

⑤、电路：

a、检查主电源及各支路的各相电压，电流：

b、检查所有的接触器，触点是否清洁，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；

⑥、制冷系统：

a、检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节；

b、检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。

c、检测其他部件是否工作正常。

⑦、排水系统：检查排水系统是否畅通，如有水垢或异物堵塞管道，用药剂疏通管道，保证排水顺畅。

每次巡检完毕后需填写巡检报告，由双方工程师签字且归档待查。

对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议，以保证甲方设备的正常运行。

2）对空调系统控制系统、风柜组件、过滤系统进行一次清洁清洗。

3）相应送、回、排风风管及相关组件

①、检查送、回、排风管结构及风管强度，并针对检查结果相应维修、维护处理。检查通风管道及通风软管是否正常联接处是否牢固有损坏及时维修更换。

②、对机组送、回风管保温层保温效果检查及保温材料老化评估，并形成记录。

③、检查各风阀执行器动作可靠性及固定位置；检查各温湿度传感器运行状况及安装的稳固性；检查止回阀动作是否可靠，开度是否达到设计要求。并针对上述检查结果提出是否需要更换的建议。

④、对上述各阀门、强排风机、传感器设计的强弱电接线检查、维修或者更换。

⑤、对涉及高速旋转部分的按月上润滑油，起到降噪和可靠运行的作用。

4）负压病房及辅区结构装饰

①、整个维护保养期内，随时维修处理相关结构装饰问题。

②、检查新建手术室内部各个密闭门的状况，包括：门锁机构、密闭情况、密封胶条、闭锁装置、合页等。并针对检查结果向甲方提交是否需要跟换配件的申请报告。

5）负压病房自动门

①、测试自动门开启及闭合是否运行正常、流畅，运行是否存在不良噪音，闭合锁定装置是否运行可靠。

②、检查自动门运行电机的运行状态，检查自动门皮带张紧度是否达到运行要求，并给相关活动部件上润滑油。

③、检查自动门相应感应式开关的感应方式及距离是否在正常，如出现损坏的由乙方向甲方提出配件更换申请报告。

④、检查各自动门其密闭状况，对损坏的密封胶条或达不到密封效果的密封胶条要及时更换。

⑤、门维护维修相关的其它工作。

6）负压病房照明、插座及接地系统

①、检查负压病房照明设施，并做好记录，及时更换坏掉的，或存在严重频闪的灯管。

②、乙方每月巡查手术室内插座使用情况，及时更换存在安全隐患（接触不良、过载运行等）的相应供电插座。

7）在负压病房没有使用期间对负压病房、缓冲间、卫生间、走廊、设备间及地面进行卫生清洁，保证环境卫生清洁。

8）对负压病房进行监测管理。负压病房洁净室内含尘浓度是否达标；测定正负压差、噪声和照度、温湿度等性能。

2、每季度一次服务项目

1）对医院负压病房净化项目进行每季度一次的定期检测，项目如下：

| 序号 | 项目 | 检测方法及其他 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度 | 选择室内具有代表性的点进行温湿度测定。 |
| 2 | 尘埃粒子数 | 在规定的时间、地点，用粒子计数器测定0.5μm 以上和5μm以上的尘埃数。 |
| 3 | 菌数 （由院方委托当地疾控中心监测或委托第三方具有资质的检测单位） | 测定位置：洁净通道、更衣室、无菌操作室和洁净室内具有代表性的点、操作地点、送风口。 方法：用沉降法采取沉降菌; 用缝隙法，分级法或过滤法等采取浮游菌，按规定的温度和时间培养，用肉眼计数菌落数目。 |
| 4 | 压差 | 测定洁净室的内、外压差和不同洁净度区域的压力梯度，确保合理的压差。 |
| 5 | 噪声 | 用精密噪声仪，距地高1.5m处，测定负压病房的噪声值。 |
| 6 | 照度 | 采用便携式照度计，在距地高0.8m处测室内一般照度。 |
| 7 | 送排风机和管道类 | 检查送风机轴承、送风机运行状态、尘埃和污物、管道内部和送风口的腐蚀及污垢等情况。 |
| 8 | 其他 | 室内是否保持清洁，顶棚和壁面是否有裂缝或腐蚀，涂敷状况，空调设备是否有异常现象 |

2）每次检测，出具乙方的检测报告，根据检测记录，提出维保建议以告甲方参考决策。

3、每半年一次服务项目

1）对空调部件和通风管道进行消毒清洗

部件清洗范围包括：空气处理机组的内表面、加湿器、室内的送风口、回风口、排风口；

风管清洗范围包括：送风管、回风管、新风管和排风管。

2）风管清洗后的积尘量应达到每平方米风管内表面小于1.0 克部件清洗后应无残留污染物检出。

消毒后的风管内壁细菌总数、真菌总数的去除率应大于90%致病菌不得检出。

（四）空气过滤器状况检测

1.空气过滤器检测：，按规定更换空气过滤器，耗材费用由甲方在本合同服务费外另行承担。按规定更换室内的空气过滤器后需对洁净室的空气进行洁净度检测，确保洁净室内空气洁净度达到规定标准。

2.循环机组初效过滤器应该每1个月清洗一次，初中效过滤器每3-6个月更换一次，高效过滤器一般1-2年左右更换一次（此数据仅供参考，应根据实际情况在确定）。如机组长期不用，过滤系统易滋生细菌病毒，在使用前建议最好更换初中高效过滤网再运行。

3. 过滤器等耗材为合同之外费用，由甲方向乙方采购（后附清单）。

4、乙方每次过滤器更换需向甲方提出计划。

5、乙方每次更换过滤器后需向甲方代表签字确认。

附：常用空气过滤器清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 495*595*45 |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | 495*595*534*6B |  |  |
| 3 | 医用高效过滤器 | 320*320*80 |  |  |
| 4 | 医用高效过滤器 | 484*484*80 |  |  |

六、其他服务条款

1、其它为保障空气净化系统正常运行所采取必要的维护保养工作，并提供保养需更换的相关配件，单价300元（不含过滤网耗材）以内的费用列入投标价内。300元以上的更换配件由乙方报计划，甲方组织采购或甲方委托乙方采购，甲方负责费用，乙方负责更换。

2、超出乙方服务范围内的服务项目另行报价，经甲方审核同意后实施。

3、负压病房的相关指标经由具有资质的第三方检测机构检测，其检测费用由乙方负责，如果检测不合格，乙方须整改到合格为止。