内镜清洗中心纯水系统技术参数

<预算价：9.8万元/套>

1、设备名称：内镜室专用纯水机

2、数量：1套

3、技术参数

- 源水水质：市政自来水管网水源，水压0.1-0.4Mpa；

- 产品水用途：内窥镜中心、口腔牙科、手术室、妇产婴儿洗浴中心。

- ★产水量≥（1000）L/hr；

- ★产水水质标准：产水电导率≤15.0μs/cm @25℃，细菌总数≤10cfu/100ML,微离数≤0.2um，结合当地的水质，其余指标满足《软式内镜消毒技术规范》WS507-2016。

- 循环供水，设备一体化设计，采用预处理+反渗透+紫外+终端微滤工艺去除水中污染物质与细菌，降低微生物滋生风险。

- 运行方式：系统相关设备受“水箱液位+压力”联锁控制自动运行。

- 整套系统具有多种应急控制措施，可实现自动和手动相互切换，也能短期保证设备正常制水；

- 反渗透膜选用性能稳定的进口优质产品；

- ★储水箱是采用304材质不锈钢做成的密闭式无菌储水箱，内表面卫生级镜面抛光0.6PR，其顶部装有0.22呼吸器和360度清洗喷淋球，避免细菌及微生物的滋生。

- 系统封闭式全自动运行，采用预处理+RO膜处理技术、一键式紫外线+臭氧杀菌消毒工艺，反渗主机具有自动脉冲冲洗功能，防止细菌滋生确保产水水质；

- 系统具有多种专利证书，具备自我监测报警功能，实时监测电导、流量、压力等系统参数并具备报警及保护功能；

- ★O3在消毒工艺上的纯水系统的应用，采用一键式紫外线+臭氧杀菌双消毒工艺，防止细菌滋生确保产水水质；

- 微电脑全自动控制，开/关机/自检/水压保护/停电保护/缺水保护/水箱缺水自动制水/满水自动停机，安全自动锁。

- ★具有运行故障报警记录功能及设备运行故障帮助解决功能。

- 预处理具有夜间待机全自动冲洗机再生功能，反渗透具有自动冲洗功能；

- 运行状态及参数在线实时显示。包括：压力、电导、流量等。