西区分院住院大楼负压病房

净化空调系统维修保养技术服务要求

为确保西区分院住院大楼二楼2间、五楼4间负压病房净化系统设备始终处于良好的运行状态，洁净室的七大洁净指标（洁净度、压差、温度、湿度、噪声、照度、菌落数）符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准，结合我院具体情况，做如下维保技术要求：

- 参考依据：

（一）、GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

（二）、GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》

（三）、GB50019-2015 《采暖通风与空气调节设计规范》

（四）、GB15982-2012《医院消毒卫生标准》

（五）、WS/T 367-2012《医疗机构消毒技术规范》

- 要求维保单位资质和上岗人员证件

（一）具有独立承担民事责任的能力

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（六）法律、行政法规规定的其他条件

（七）具有省级洁净工程专业承包企业三级能力认证证书或具有国家机电安装三级证书

- 技术服务设备内容

净化空气处理机组，空调主机，净化空气处理机控制系统，加湿器，洁净配套设备，空气消毒设备，强弱电系统，负压病房自动门及洁净区结构装饰，空调管路及给排水系统等内容。

空调机组的品牌、数量、技术参数明细如下：

| 二楼2间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（清华同方） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | # 风量1500CMH,制冷15KW,制热量6KW | 套 | 1 | AHU-1 |
| 2 | # 风量1500CMH,制冷15KW,制热量6KW | 套 | 1 | AHU-2 |
| 3 | # 净化机组 | 台 | 2 | / |
| 4 | # 电极加湿器（加湿量5kg/h） | 台 | 2 | / |
| 5 | # 电加热（制热量15KW） | 台 | 2 | / |
| 6 | # 自控柜 | 台 | 2 | / |
| 7 | # 排风机组 | 台 | 2 | / |
| 8 | # 移动电动门 | 套 | 1 | / |
| 五楼4间 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称（清华同方） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | # 模块机组TH-A-40-HU-H-T,风量8500m³/h,制冷40KW | 套 | 1 | / |
| 2 | # 模块机组TSD75JR1,风量4000m³/h,制冷19500W | 套 | 1 | / |
| 3 | # 净化机组 | 套 | 1 | / |
| 4 | # 电极式加湿量15kg/h | 台 | 2 | / |
| 5 | # 电加热制热量42KW/;制热量20400W | 台 | 2 | / |
| 6 | # 自控柜 | 台 | 1 | / |
| 7 | # 管道消毒排风柜（LAD/KJDZ-4000GD） | 台 | 4 | / |
| 8 | # 吸顶式消毒机（LAD/CJB-T1000） | 台 | 6 | / |

四、服务要求

（一）维保单位必须派遣到至少两名具有洁净工程师证和电工证书且有一定经验和技术水平的技术人员常驻达州，24小时响应甲方对该项目的技术服务需求。

（二）维保单位对我院的净化空调系统进行技术服务时，维保单位负责我院机房空调的正常使用，净化空调系统安全的运行。对负压病房的洁净度、压差梯度、风速、温湿度、照度、噪声进行定时监控及定时检测。

（三）在合同期内，空调机所有零部件如压缩机、控制器、接口板、风机、风扇、膨胀阀、温度控制器、高低压力传感器、过流保护器、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、加湿器、漏水报警器、上水阀等系统设备进行巡检、调试、检查等专业技术服务。确保设备正常运行。

五、维保单位为我院洁净空调设备提供技术服务项目。

（一）培训与指导

针对负压病房的设计使用特性，制定《负压病房管理操作指南》，免费对负压病房的管理者进行管理及操作培训。特别对使用负压病房的护士长进行针对性的应急处理知识的培训与指导。

（二）24小时响应服务需求

维保单位需是专业设计建造医院洁净空调系统和手术室维保技术服务的单位，配备有专业的洁净工程师和自动控制工程师及电工技术人员。指派一名具有洁净技术资格证书和电工证书的专业技术人员常驻达州，24小时响应甲方该项目随时发生的应急需求服务。

六、净化空调维保范围及细则

净化空调自控系统，具体维保内容如下，具体定期检查项目见明细表：

1、日常维护项目：

派工作人员驻扎现场进行日常维护的技术指导。

1）每月一次清洗初效过滤器，回风口的阻尼滤网和新风滤网；

2）日常清洁保养指导；

3）常用检测仪器的使用方法；

2、每月检测一次：

根据《医院洁净手术部建筑技术规范》对洁净区域进行温湿度、等级压差、送回风口风速、尘埃粒子数、房间照度、室内噪声进行例检，每季末出具检测报告。

3、定期更换项目：

1）每季度更换组合式空调箱内的初效过滤器、回风口的阻尼滤网；

2）每半年更换中效过滤器；

3）根据使用情况，常规每贰年更换高效过滤器；如在正常维护保养下阻力达到报废极限则提前更换。

4、定期检修/维护项目：

1）每月检查加湿系统，清洗加湿桶，更换清洗过滤装置，检查风机盘管系统，检查电磁阀，清晰风机盘管和积水盘清洗，测定新风量。

2）每月检查建筑智能化系统包括监控系统、背景音乐系统、电子显示屏、对讲系统运行状态，DDC动作是否正常，PK箱DDC箱定期检查保养，出现问题及时解决。

3）每季度对回风口吸尘进行检查；

4）每季度对受控区域地面，看有无开裂、脱胶现象，

5）每季度对保温材料进行例检，如发生脱胶、破损进行及时弥补；

6）每季度对弱电系统（自动控制系统）进行例检；

7）每半年对组合式空调箱内风机、电机、表冷器进行例检；

8）每半年对风道进行防漏检查，进行送风口、送风天花、机组内腔进行擦拭；

9）每半年对送回风阀门、防火阀门的结构件进行润滑、清洗；

10）转换季节对空调供回水系统进行例检；

11）转换季节对空调排水系统进行例检；双方约定，以上项目如发现部件有所损坏，及时上报甲方，报损报修；

5、“综合性能评价”检测设备：数显温湿度计、压差仪、尘埃粒子计数器、照度仪、声级仪、热球风速仪。以上所有设备均经过省级以上技术监督单位检验认可，并参加每年的设备例检。

6、例行检测时间：每周。

7、检测约定：如因为我院先天工程不足，导致检测不合格，则由双方协商共同处理；如因为维保单位维护不当，导致检测不合格，则由维保单位整改，直至达到标准要求为止。

- 定期检查项目明细表

| 序号 | 项 目 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 空调送回风系统： |  |
| 1 | 检查机组风机皮带（太松或皮带背面有龟裂）或转轴 |  |
| 2 | 观察手术室内温度、湿度是否正常（在DDC显示器或者情报面板上观察） |  |
| 3 | 观察中效、高效有无报警，报警时即需更换 |  |
| 4 | 观察高效有无报警，报警时即需更换 |  |
| 5 | 检查清洗或者更换初效过滤器 |  |
| 6 | 检查风系统防火阀开关是否正常，有无卡住情况 |  |
| 7 | 风管定风量阀状态检查（固定螺栓有无松动，风量指示位置是否正确） |  |
| 8 | 检查风机（转动时有无异常声音）并给风机轴承加润滑油 |  |
| 9 | 风机轴承固定螺栓检查 |  |
| 10 | 检查表冷器用清水冲洗，排水口处用抹布擦干净，并消毒。 |  |
| 11 | 风机轴承固定螺栓检查 |  |
| 12 | 室内温度湿度是否可以正常调节 |  |
| 13 | 层流送风网板表面是否掉漆，螺丝是否缺少 |  |
| 14 | 手术室是否保持正压或负压（负压手术室） |  |
| 15 | 检查网孔板是否积灰 |  |
| 16 | 空调机组凝结水盘清洗 |  |
| 17 | 蒸汽加湿器清洗 |  |
| 18 | 杀菌灯是否正常 |  |
| 19 | 检查、清洗走廊、辅房风口散流板 |  |
| 20 | 更换风口高效或亚高效过滤器 |  |
| 21 | 检查保温层是否有破损 |  |
| 二 | 排风风系统： |  |
| 1 | 检查增压排风机组风机皮带是否太松或皮带背面有龟裂 |  |
| 2 | 检查排风机轴承并加润滑油 |  |
| 3 | 风机轴承固定螺栓检查 |  |
| 4 | 风机轴承固定螺栓检查 |  |
| 5 | 更换排风系统中效过滤器 |  |
| 6 | 检查排风系统防火阀开关是否正常 |  |
| 三 | 空调水循环系统（净化系统专用）： |  |
| 1 | 空调进出水温度是否正常 |  |
| 2 | 检查水阀是否开关正常 |  |
| 3 | 检查水阀是否漏水 |  |
| 4 | 检查电动水阀执行器开启是否正常 |  |
| 5 | 检查水压是否正常 |  |
| 6 | 水管蒸汽管过滤器清洗 |  |
| 7 | 检查凝结水管排水是否正常 |  |
| 8 | 检查排气阀是否正常 |  |
| 9 | 开启排污阀清洗管道 |  |
| 10 | 水流开关是否正常 |  |
| 注：水系统维保范围为净化机组专用水管进入设备层以后的管道及配件； |  |  |
| 四 | 自控系统: |  |
| 1 | 清洁自控柜内卫生 |  |
| 2 | 检查进电三相电流是否正常 |  |
| 3 | 检查柜内线路是否有破损 |  |
| 4 | 检查各相电压是否正常380v，220v，12v，24v |  |
| 5 | 检查接触器是否有接触不良情况 |  |
| 6 | 检查热保护器是否能正常跳电 |  |
| 7 | 检查PLC控制器显示是否正常 |  |
| 8 | 检查PLC控制器控制程序是否正常 |  |
| 9 | 检查各开关，按钮是否正常 |  |
| 10 | 检查温湿度传感器是否正常 |  |
| 11 | 检查电子水阀是否按正常程序工作 |  |
| 12 | 检查PLC输入，输出信号是否正常 |  |
| 13 | 检查净化机组的电加热并清洁保养 |  |
| 14 | 检查净化机组的加湿器并清洁保养 |  |
| 15 | 检查电子水阀是否灵敏 |  |
| 五 | 设备管道: |  |
| 1 | 检查洗手池高压进水管是否损坏 |  |
| 2 | 检查洗手池排水软管是否损坏 |  |
| 六 | 电气设备： |  |
| 1 | 清洁手术室配电箱卫生 |  |
| 2 | 检测配电箱电压电流是否正常 |  |
| 七 | 医用电动门： |  |
| 1 | 检查感应探头是否灵敏 |  |
| 2 | 检查脚踢开关盒是否损坏 |  |
| 3 | 检查电动门行走时候是否有卡壳现象 |  |
| 4 | 检查电动门上的限位器是否到位 |  |
| 5 | 检查皮带松紧度是否正常 |  |
| 6 | 检查手术中等是否正常 |  |
| 7 | 检查导轨是否变形 |  |
| 8 | 检查滑轮是否正常 |  |
| 9 | 检查接收控制器是否正常 |  |
| 10 | 检查DDC是否正常 |  |
| 11 | 检查地上防脱轮是否松动 |  |
| 12 | 检查密封胶条是否完好 |  |
| 八 | 净化空调机组： |  |
| 1 | 做好柜内卫生 |  |
| 2 | 对过滤器检柜内边框检查是否损坏 |  |
| 3 | 风机轴承加油呵保养 |  |
| 4 | 对电机检查及保养 |  |
| 5 | 对接水盘进行检查 |  |
| 6 | 电加热清洁和检查电阻是否符合设计要求 |  |
| 7 | 加湿器检查主回路情况和电路控制板灵敏度 |  |
| 8 | 清洁净化机组表冷器并消毒 |  |

9、常用空气过滤器清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式初效过滤器 | 695*645*46 |  | 五楼 |
| 2 | 板式初效过滤器 | 595*345*46 |  |  |
| 3 | 袋式中效过滤器 | 595*645*400 |  |  |
| 4 | 袋式中效过滤器 | 595*345*400 |  |  |
| 5 | 板式初效过滤器 | 495*595*45 |  | 二楼 |
| 6 | 袋式中效过滤器 | 495*595*534*6 |  |  |

空气过滤器状况检测

1.空气过滤器检测：按规定更换空气过滤器，过滤器材料包含在本合同服务费用内。按规定更换室内的空气过滤器后需对洁净室的空气进行洁净度检测，确保洁净室内空气洁净度达到规定标准。

2. 维保单位每次更换过滤器后需向使用科室负责人签字确认。

七、其他服务条款

1、其它为保障空气净化系统正常运行所采取必要的维护保养工作，并提供保养需更换的相关耗材及配件。

2、负压病房的相关指标经由具有资质的第三方检测机构检测，1年一次，其检测费用由维保单位负责，如果检测不合格，维保单位须整改到合格为止。

医学装备科

2024年4月7日