达州市中心医院

两台新锅炉设备维修保养服务项目

一、项目概况

1、项目名称：达州市中心医院胡家坝院区两台新锅炉设备维修保养服务项目。

2、数量型号：WNS6-1.25-YQ超低氮 （1台），WNS8-1.25-YQ超低氮 （1台）。

3、项目地点：达州市中心医院胡家坝院区锅炉房。

4、项目内容：锅炉房内 2台锅炉设备及相关水处理、电控、仪表、阀门管道等设备设施的检修、保养、配件更换等服务。

5、服务时间：2024年09月30日-2025年10月1日（合计1年）。

二、维保服务内容

| 序号 | 维保项目 | 工作说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体检修 | 1.锅炉本体外表清洗； 2.烟箱门、炉头、防爆孔检修； 3.烟箱门、人孔等所有联接口的密封面，螺栓检修； 4.烟管、水管、火管、炉膛、前后烟箱除碳，清扫检修。 | 锅炉内检前完成 |
| 2 | 燃烧机检修调校 | 1.燃烧机整机清洗除尘检修 2.风机电机检修保养 3.点火装置及线路维护检修保养 4.燃气过滤器清洗检修保养 5.风门伺服机构检修调校保养 6.燃气双重电磁阀检修 7.风机鼓风叶轮除尘检修保养 8.燃烧机电气线路等检查 9.对燃烧机供气系统和自动控制系统检查维修 | 2次/年 |
| 3 | 电控装置及电控辅件维护检修 | 1.电控柜及柜内仪表、仪器、设备校验维护 2.进出水等温度传感器维护检修 3.蒸汽压力控制器及电接点压力表维护检查 4.水位控制器维护检查 5.控制及保护锅炉的其它电控元件及电控装置检查校验 | 2次/年 |
| 4 | 水处理设备及其附属设施的检查校验维修。 | 1.水处理设备离子交换器及其附属设施的检查校验维修 2.水箱、给水泵及阀门等设施检查校验维保 | 2次/年 |
| 5 | 锅炉运行效率优化调试 | 通过Tseto烟气分析仪检测锅炉排放烟气中的O2\CO\CO2\T等数据，精准调节燃烧器的空燃比，以达到安全燃烧和节能降耗的目的 | 1次/年 |
| 6 | 减压阀组维护检修 | 包括定期检查减压阀的工作状态、润滑蒸汽减压阀的各个部位，前段过滤器清洁、清洗，调整和优化减压阀进出口参数等 | 2次/年 |
| 7 | 其他设备设施检查校验维修 | 1.安全阀的检查校验维修 2.分汽缸及附属设施的检查维修 3.锅炉房内各仪表、阀门、法兰、管道的检查维修 | 2次/年 |
| 8 | 其他 | 以上维保范围内未列出的其他维修保养内容 | 2次/年 |
| 9 | 锅炉加药煮炉 | 根据现场情况另行安排报方案和价格 | 费用另计 |
| 10 | 水处理指示剂 | 根据现场情况另行安排报方案和价格 | 费用另计 |
| 11 | 配合年检 | 积极协助甲方通过锅炉年检和其它有关检查，负责做好各项检查前的准备和服务工作； | 年检费用由甲方支付 |
| 12 | 系统知识培训 | 提供锅炉系统知识培训（包括运行、安全、节能及锅炉房相关知识）； | 免费 |
| 13 | 客户回访 | 按计划对客户进行上门回访或电话回访，听取客户意见、建议，有效改进服务质量、服务方法； | 免费 |
| 14 | 技术咨询 | 根据客户需求24小时提供专家技术咨询，包括热水系统、采暖系统、蒸汽系统等； | 免费 |
| 15 | 故障维修 | 根据客户报修信息，提供上门维修服务，及时排查故障，保证客户锅炉安全、稳定运行。 | 免费 |

三、维保服务标准

1、当设备出现故障，在接到甲方要求维修的电话通知后，乙方维护人员应在接到电话通知后12小时内赶赴现场进行维修处理，如需要换配件，乙方提供质量合格的产品配件，保证所更换的零部件性能良好，所更换零部件自更换之日起两个采暖期内包修。

2、需要更换的零部件，由乙方负责提供，参照乙方提供的价格，由甲方询价确认，由双方共同签字确认认可，费用（仅配件成本费和税费）由甲方负责，付款方式为：甲方收到正式发票后，二个月内一次性付清，完工验收如不符合要求，则从当期维保费用中扣除相应费用。更换的所有零部件必须交还甲方，并做好维保记录。

3、一年两次的维护保养按停暖后和供暖前40日内按双方协商的时间内进行全面保养。

4、在维保期内，凡上一级技术监督部门或有关部门抽查到维保技术和服务质量不符合要求的，对不正常的运行状况和存在的问题，乙方应按要求在规定时间内整改和无偿返修（因甲方水质不达标和甲方员工违规操作的除外）。

5、乙方应积极协助甲方通过锅炉年检和其它有关检查，负责做好各项检查前的准备和服务工作，年检费用由甲方支付。因乙方原因导致年检和其它检查未合格者，后期的复检申报和一切费用均由乙方负责承担。

6、乙方应做好维护保养的安全防护工作，承担因其维修人员疏忽而造成的一切损失。

四、项目报价

WNS6-1.25-YQ超低氮（1台），WNS8-1.25-YQ超低氮 （1台）每年度维保费明细

| 序号 | 服务项目 | 报价 （单位：元） | 服务数量 （台次） | 小计 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体检修 |  | 1*2 |  |  |
| 2 | 燃烧机检修调校 |  | 2*2 |  |  |
| 3 | 电控装置及电控辅件维护检修 |  | 2*2 |  |  |
| 4 | 水处理设备及其附属设施的检查校验维修 |  | 2*2 |  |  |
| 5 | 锅炉运行效率优化调试 |  | 1*2 |  |  |
| 6 | 锅炉烟气排放调校优化 |  | 2*2 |  |  |
| 7 | 其他设备设施检查校验维修 |  | 2*2 |  |  |
| 8 | 常规故障应急服务 | 0.00 | 2*2 | 0.00 | 免费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |